第二章  采购项目及技术要求

一、项目概况

本项目采购的设备为新龙中央公园二期P地埋式箱式变1台，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、制造、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、配合安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

| 序号 | 名称 | 数量 | 容量 | 路数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新龙中央公园二期P | 1台 | 10kV，250kVA 地埋式箱式变 | 24路 |  |

本项目采购预算及最高限价为60万元。

图纸下载链接：https://pan.baidu.com/s/14VKa2MZlqZNgtANkzTGI9g 提取码: w3jg

二、基本要求：

1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2、箱内电器元件应选用通过CCC认证的产品。其主要元器件如应选用本招标文件中元器件推荐品牌同等或以上档次产品。选用的元器件必须是原厂正品，业主有权请权威部门和品牌生产商进行认定和检验。

3、投标人提供的产品必须能够满足规范及招标文件的要求，同时还必须满足使用要求。产品及安装必须能通过政府相关部门的质量验收、竣工验收等各类验收

4、特别强调：

中标人开始制造产品之前，采购方有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购单位签认同意后制造。

4.1箱式变要求电表箱下部空间高度大于63厘米，便于安装负荷监控装置，路灯照明出线按详见图纸要求等级配置；必须安装电缆固定装置，路灯出线的零排和地排安装高度必须大于20厘米。

4.2 所有元器件安装合理，便于施工、供电验收。如计量柜供电使用互感器有两种：羊角型、穿心型；箱变顶部必须预留天线架、穿线孔。以便于在供电部门在箱变顶部安装负控装置天线。

4.3 箱式变出线回路标牌（电源刀闸标牌、电容刀闸标牌、出线回路标牌）齐全。箱式变铭牌必须采用1.5mm304/2B不锈钢制作（包括高压室、低压室、变压器室要求尺寸为：300*120mm）。开标后由招标方提供给中标人。

4.4投标报价中必须包括高压侧配件，低压侧配件，如：20kV接地棒1副、0.4kV接地棒1副，令克棒1根，20kV验电笔，2Kg灭火器2个，5mm绝缘地毯，绝缘手套1副，绝缘鞋1双，验电笔1支，检修警示牌5个，NT00熔断器操作手柄。安全工具放置于三遥室。

4.5 变压器室与低压侧必须采用隔热措施。

4.6 真空接触器必须采用南通东升品牌，必须经过防尘改造，其他元器件型号必须按照图纸要求及提供材料清单制作。箱式变外门铰链必须采用合页不锈钢铰链，安装后必须将铰链焊死，外门不能脱下。门锁采用防盗措施（见附件），铰链，门锁（含结构件）及其他标准件均为不锈钢材质，包括出线，零排，地排上的标准件均为不锈钢材质。真空接触器的安装必须采用自攻螺丝。

4.7 出线熔断器必须连接TMY-3*20的铜排，如果每个熔断器的出线大于3个回路，其制作必须按照图纸要求。

4.8 电缆进柜尺寸必须按照城市照明管理处技术要求。

4.9 底盘图、柜体盘面图、外形图、布置图、基础图以及箱变一次系统图等详见招标图纸。

4.10 主回路与与节电器连接电缆采用VV-0.6/1kV-1*25mm平方 。

4.11厂家需提供电气主接线图、内部照明及温控图、次总柜二次图、出线柜电气原理图及端子图、电容柜电气原理图各一份，塑封,置于低压操作室箱门后卡槽内。

注：技术要求与图纸如有不一致，以图纸为准。

4.12、智能传媒景观型地埋式箱变技术要求

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB 1094-2013 | 电力变压器 |
| GB 11032-2010 | 交流无间隙金属氧化物避雷器 |
| GB 14050-2008 | 系统接地的型式及安全技术要求 |
| GB 1984-2014 | 交流高压断路器 |
| GB 1985-2014 | 交流高压隔离开关和接地开关 |
| GB 311.1 | 高压输变电设备的绝缘配合 |
| GB 3804-2004 | 3.6～40.5kV 交流高压负荷开关 |
| GB 3906-2006 | 3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 |
| GB 3983.1-1989 | 低电压并联电容器 |
| GB 4208-2008 | 《外壳防护等级》（IP 代码） |
| GB 50052-2009 | 供配电系统设计规范 |
| GB 50053-2013 | 10kV 及以下变电所设计规范 |
| GB 50054-2011 | 低压配电设计规范 |
| GB 50060-2008 | 3～110kV 高压配电装置设计规范 |

| GB 50065-2011 | 交流电气装置接地规范 |
| --- | --- |
| GB 50150-2010 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB 50057-2010 | 建筑物防雷设计规范 |
| GB 50169-2006 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范化 |
| GB 50227-2008 | 并联电容器装置设计规范 |
| GB 5585-2005 | 电工用铜、铝及其合金母线 |
| GB 7251-2013 | 低压成套开关设备 |
| GB 7449-1987 | 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 |
| GB/T 11022-2011 | 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求 |
| GB/T 14048-2013 | 低压开关设备和控制设备 |
| GB/T 15576-2008 | 低压成套无功功率补偿装置 |
| GB/T 17467-2010 | 高压/低压预装式变电站 |
| GB/T 4109-2008 | 交流电压高于 1000V 的绝缘套管 |
| GB/T 5582-1993 | 高压电力设备外绝缘污秽等级 |
| DL/T 402-2007 | 高压交流断路器订货技术条件 |
| DL/T 404-2007 | 3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 |
| DL/T 486-2010 | 高压交流隔离开关和接地开关 |
| DL/T 537-2002 | 高压/低压预装箱式变电站选用导则 |
| DL/T 538-2006 | 高压带电显示装置 |
| DL/T 572-2010 | 电力变压器运行规程 |
| DL/T 593-2006 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| EN61000-6-4:2007+A1:2011 | 交流电源线谐波放射 |
| EN61000-6-2:2005+AC:2005 | 电磁兼容性-对工业环境的抗干扰能力 |

- ★使用条件

本设备技术标准要采购的智能传媒景观型地埋式箱变，供货方应保证对所提供的设备不仅满足本   技术标准要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（正常使用条件及特殊使用条

件）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.12.1正常使用条件

4.12.1.1周围环境温度

      - 最高温度：	+40℃

      - 最高月平均气温：+30℃

      - 最高年平均气温：+20℃

      - 最低气温：	-25℃

4.12.1.2  海拔高度：	≤2000m

4.12.1.3  环境相对湿度(在 25℃时)

      - 日平均值：	95%

      - 月平均值：	90%

4.12.1.4 地震烈度：	Ⅷ度

4.12.1.5 安装地点：	户外

4.12.1.6 污秽等级：	不低于Ⅲ级

4.13 特殊使用条件

4.13.1供货方应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，在询价和订货时特别说明。

4.13.2 特殊环境条件下，变压器还应符合以下规定：

4.12.3 在较高环境温度或高海拔环境下的温升和冷却：变压器按 GB 1094.2 的规定。

4.12.4 在高海拔环境下的外绝缘：变压器按 GB 1094.3 的规定。

4.12.5 特殊环境条件下，高压开关设备和控制设备还应符合 GB/T 11022 的相关规定。

4.12.6 特殊环境条件下，低压开关设备和控制设备还应符合 GB/T 14048 和 GB 7151.1 的相关规定。

- ★技术要求

  - 基本参数

表 5.1-1 技术参数表

| 智能传媒景观型地埋式箱变本体技术参数 | 项 目 |  |  | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定电压 | 高压主回路 |  | kV | 10 |
|  |  | 低压主回路 |  |  | 0.4 |
|  | 热稳定电流 | 高压主回路 |  | kA | 20 |
|  |  | 低压主回路 |  |  | 0.4 |
|  | 动稳定电流 | 高压主回路 |  | kA | 50 |
|  |  | 低压主回路 |  | kA | 注 2 |
|  | 1min 工频耐压 | 高压主回路 |  | kV | 42(开关)、35(变压器) |
|  |  | 低压主回路 |  | kV | 2.5 |
|  |  | 辅助回路 |  | kV | 2 |
|  | 温升限值 | 变压器 | 地坑外检 测 | K | 油面：50K；绕组：55K |
|  |  |  | 地坑内检 测 | K | 油面：60K；绕组：65K |
|  |  | 高压电器设备 |  | K | 按 GB/T 11022 规定 |
|  |  | 低压电器设备 |  | K | 按 GB 7251.1 规定 |
|  | 雷电冲击耐压 |  |  | kV | 75 |
|  | 熔断器短路开断电流 |  |  | kA | 31.5 |
|  | 防护等级 |  |  |  | 整体不低于 IP33D（变压器为 IP68） |
|  | 噪声水平(声压级) |  |  | dB | ≤50dB |
| 变压 | 型号 |  |  | / | SH15 非晶合金 |
|  | 变压器容量 |  |  | kVA | ≤1600kVA |

| 器技术参数 | 额定电压 | HV | kV | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LV | kV | 0.4 |
|  | 损耗及允许偏差 |  | W | 按表 3～表 9 要求 |
|  | 短路阻抗 |  | % | 4～4.5 |
|  | 连接组标号 |  | / | Dyn11 |
|  | 高/低压进出连接方式结构 |  | / | 双密封仓液态防水保护 |
|  | 分接范围 |  | kV | ±2×2.5 |
|  | 散热要求 |  | / | ONAN（变压器本体在额定负载下采用自然通风散热，同时需在智能传媒景观型地埋式箱变的箱体内安装风机，在过载或环境温度过热时可自动启动风机，强迫风冷。风机必须能够产生足够的冷却效果， 使变压器温升降低 5K 以上） |

（续表）

| 高压开关参数 | 项 目 |  | 单位 | 技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 负荷开关 | 组合电器 |
|  | 额定电压 |  | kV | 12 |  |
|  | 额定频率 |  | Hz | 50 |  |
|  | 额定电流 |  | A | 630 | 125 |
|  | 额定短时耐受电流(3s) |  | kA | 20 |  |
|  | 额定短时冲击电流 |  | kA | 50 |  |
|  | 额定短路关合电流 |  | kA | 50 |  |
|  | 额定电流关合次数 |  | 次 | ≥100 |  |
|  | 额定短路电流关合次数 |  | 次 | ≥5 |  |
|  | 1min 工频耐压 | 相对地 | kV | 42 |  |
|  |  | 断口 |  | 48 |  |

|  | 雷电冲击耐压 |  | 相对地 | kV | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 断口 |  | 85 |
|  | SF6 气体年泄漏率 |  |  | % | ≤0.5 |
|  | 负荷开关机械寿命 |  |  | 次 | ≥2000 |
|  | 接地开关 2S 短时耐受电流 |  |  | kA | 20 |
|  | 接地开关机械寿命 |  |  | 次 | ≥2000 |
| 预装景观型地埋式箱变结 构 | 使用场所 |  |  | / | 户外 |
|  | 高压部分 | 进线方式 |  | / | 电缆 |
|  |  | 接线方案 |  | / | 终端型、环网型 |
|  | 低压部分 | 出线回路数 |  | / | 根据用户要求 |
|  |  | 无功补偿 |  | / | 静态补偿 |

注1:低压功能单元的热稳定电流（额定短时耐受电流）应为50 kA；低压功能单元额定热稳定时间：1s。

注2:低压功能单元的额定短路接通能力（用最大预期峰值电流表示）应不小于其额定极限短路   分断能力（Icu用预期分断电流表示）乘以系数n，系数n见表如下：

表 5.1-2

| 额定短路分断能力 Icm/ kA（有效值） | 功率因数 | n |
| --- | --- | --- |
| 4.5≤I≤6 | 0.7 | 1.5 |
| 6＜I≤10 | 0.5 | 1.7 |
| 10＜I≤20 | 0.3 | 2.0 |
| 20＜I≤50 | 0.25 | 2.1 |
| 50＜I | 0.2 | 2.2 |

表 5.1-3	SH15 型地下式变压器技术参数表

| 型号规格 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 油重(kg) | 总重(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH15-M.D-30/10 | 33 | 600 | 1.70 | 4.0 | 130 | 570 |
| SH15-M.D-50/10 | 43 | 870 | 1.30 | 4.0 | 155 | 610 |
| SH15-M.D-63/10 | 50 | 1040 | 1.20 | 4.0 | 170 | 650 |
| SH15-M.D-80/10 | 60 | 1250 | 1.10 | 4.0 | 185 | 750 |
| SH15-M.D-100/10 | 75 | 1500 | 1.00 | 4.0 | 195 | 840 |
| SH15-M.D-125/10 | 85 | 1800 | 0.90 | 4.0 | 205 | 890 |
| SH15-M.D-160/10 | 100 | 2200 | 0.70 | 4.0 | 230 | 1050 |
| SH15-M.D-200/10 | 120 | 2600 | 0.70 | 4.0 | 280 | 1250 |
| SH15-M.D-250/10 | 140 | 3050 | 0.70 | 4.0 | 325 | 1380 |
| SH15-M.D-315/10 | 170 | 3650 | 0.50 | 4.0 | 355 | 1600 |
| SH15-M.D-40010 | 200 | 4300 | 0.50 | 4.0 | 405 | 1800 |
| SH15-M.D-500/10 | 240 | 5150 | 0.50 | 4.0 | 415 | 2060 |
| SH15-M.D-630/10 | 320 | 6200 | 0.30 | 4.5 | 490 | 2470 |

注 1：对于额定容量为 500kVA 及以下的变压器，表中斜线上方的负载损耗值适用于 Dyn11 联结组；空载损耗实测值允许偏差应在 3%以内，负载损耗实测值允许偏差应在 5%以内，总损耗实测值允许偏差应在 4%以内，空载电流实测值允许偏差+30%以内，短路阻抗实测值允许偏差±10%以内。设计与结构要求

智能传媒景观型地埋式箱变设计上应确保能够安全可靠地运行，并方便进行正常操作、  检查和维护。外型设计美观并与周边环境相协调，具有良好的视觉效应。

    - 传媒景观式配电柜外壳

      - 高低压配电柜箱变外壳应采用景观式外壳，景观式外壳的两门均可打开，便于低压柜的  操作和维护；打开的结构方式需提供双支撑结构：助力打开和机械支撑的结构。

      - 采用防水隐藏式门锁盒结构，以便安装专用挂锁，挂锁不能外露。传媒版面锁与低  压柜门锁独立设置，确保灯箱维护不影响低压运行；

      - 景观式传媒外壳采用不锈钢材质制作，两面可安装全天候传媒版面，一面采用节能 LED 发光板，另一面采用LED显示屏。

      - 景观式外壳受到外界破坏，箱体内部的警报系统自动开启，可发出就地的报警信号，  并可通过遥控器关闭报警信号。

      - 传媒版面外层外壳采用厚度 2.0mm 不锈钢板制造，金属构件均进行防锈处理和喷涂防护层， 表面涂层为防紫外线面漆增强外壳的抗氧化性。

      - 箱体内无裸露导体。箱体门和通风口设防尘、防小动物进入和防渗、漏雨水措施

      - 材质要求：内壁和隔板选用金属材料，其色彩与内部电器设备颜色协调。外壳有足  够的机械强度，满足国标要求；确保在起吊、运输和安装时不变形或损伤。

      - 箱体所有结合处应选用螺栓连接，选用≥6mm 的丁基或三元乙丙（EPDM）等耐高温防水密封胶条，耐老化寿命均应大于设备使用寿命。

      - 通风和隔热：强制和自通风系统相结合，箱体使用导热新材料，在左右两侧设自然  通风的对流通风窗口，箱体设足够的自然通风口、隔热和除湿措施，当箱变内温度达到   设定值时，启动强制通风散热系统，以保证在高温环境下运行时，所有电器设备不超过  其最大允许温升，高低压室湿度不应超过 90％（25℃）。

    - 地下机坑

地下机坑由上盖和箱体两部份组成，与变压器整体装配好出厂；上盖为钢结构整体焊接而成，   表面铺贴广场瓷砖；箱体采用厚度 2.5mm 以上耐腐蚀钢板整体焊接制造，能够保障免受地下水的浸泡，且便于维护，石墨烯超抗腐涂料防腐处理，厚度不小于 80um，确保20年以上。

      - 预制式地坑内外安装高低压电缆支架，方便电缆安装固定；

      - 顶盖中有可打开的检修孔，检修孔打开后有元件支撑定位，通过检修孔可进入地坑  检修变压器；

      - 检修孔有防水隐藏式门锁；外侧并注明 “高压危险”。

      - 地坑内置自动排水系统，防止地坑意外进水，可实现自动感应排水，也可手动开启  或关闭排水系统。

      - 预制式地坑内需设置自动散热系统，保障变压器满负荷运行和短时过载运行的需  要。

    - 高压配电装置

      - 高压配电装置应选用 10kV SF6 全绝缘负荷开关柜，其技术条件（包括柜面板、操作手柄标志配置要求）应满足 DL/T 404、SD 318、GB 3906 标准以及国家电网公司《10kV 箱式固定充气式交流金属封闭开关设备技术规范》的规定。

      - 气箱箱体采用不小于 2mm 不锈钢板制造，并应带 SF6 气体压力计和充气孔。

      - 高压开关柜具有可靠的五防功能，所用闭锁装置应满足 SD 318 的技术要求。

      - 高压母线应采用铜母排，连线应有相别标记。使用导线连接部位应用线夹固定，三  相导线应各自单独固定。

      - 高压室门的内侧应标出主回路的线路图，同时应注明操作程序和注意事项；高压配  电间隔的门面上应标出主回路图；开关状态位置应有中文标识；接地开关需设置防误操   作的外挂锁；信号灯及仪表应装设在易于观察和方便、安全地更换的地方；电缆接线套  管的高度应满足安装、试验、检修的要求。

      - 高压开关连接器应采用插拔式，具有验电和二次对相功能的带电指示器，其安装位  置应便于观察。

    - 低压配电装置

      - 低压配电装置所选用的电器产品，其技术性能应满足有关的国家标准，并且是通过  国家 3C 认证的定型成套产品。

      - 固定面板式结构的低压配电装置应有金属板制成的间隔和门，其位置设置应便于电  器元件的安装、试验、操作、检修或交换。

      - 低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。低压主开关应选择能可靠开、断安装  点系统短路电流。

      - 智能传媒景观型地埋式箱变的低压出线回路根据要求定制；各出线回路采用塑料外  壳式断路器，低压室门的内侧应标出主回路的线路图，信号灯及仪表的装设位置应易于  观察和安全地更换。低压中性线母线截面应不小于主母线截面地 1/2，若主母线截面小于 50mm2，则取相同截面。

      - 低压配电装置应装设低压无功补偿装置，补偿容量一般为变压器容量 20～40％。

      - 铜排的布局安装方便计量用电流互感器的安装及更换。全部仪器的内部布线、控制设备、电源、报警和照明线路均应耐受 2000V 工频交流电压，回路导线采用多股铜线， 截面不小于 2.5 mm2。

    - 地下式变压器

      - 绝缘介质：25#优质环烷基变压器油。

      - 防护等级：IP68（可浸水运行）。

高低压桩头的连接部位使用双密封仓装置，其第一层为硅橡胶可分离插拔连接器与变压器密封链接，第二层由连接器外部浇注比重大于水的液态绝缘材料和密封式不锈钢封舱做二次保护，确保地埋式变压器整体能够在水下运行及便于维护。

      - 地下式变压器油箱为整体型，采用全焊接及螺栓固定全密封结构，最厚采用板厚

≥4mm 的耐腐蚀不锈钢板，能承受 40 kPa 压力不泄漏。有足够的机械强度，承受 50kPa 压力下无损失以及不得出现不允许的永久变形，以确保在运输、安装中不发生变形。

      - 地下式变压器必须提供浸水试验：持续试验时间：≥12 时间，水面到产品最高点距离：≥400mm，现场验收注水通电运行 12 小时。

      - 温升测试：顶层液体温升限值（K）:≤50 。绕组温升限值（k）：≤55 。

      - 地下式变压器配有温湿度表、压力释放阀。

    - 智能传媒景观型地埋式箱变内高低压母线(母排)采用铜质，截面须满足动热稳定要  求。母线的外露部分须加绝缘外套防护。

    - 避雷器的安装位置应便于试验，接地应符合有关标准的规定。

    - 由电器元件组装而成的开关设备和控制设备的要求

      - 预装景观型地埋式箱变内安装的高压或低压开关设备和控制设备，应该使用已通过  型式试验、国家 CQC 认证的成套开关设备和控制设备。

    - 接地

      - 智能传媒景观型地埋式箱变的接地系统应符合 DL/T 620 的要求，外壳、开关设备外壳等可能触及的金属部件均应可靠接地，接地导体和接地连接应能承受接地回路的额  定短时和峰值耐受电流，接地导体的电流密度应符合 GB/T 17467 的要求。

      - 智能传媒景观型地埋式箱变的箱体应设专用接地导体，该接地导体上应设有与接地  网相连的固定连接端子，其数量不少于 3 个，其中高压间隔至少有 1 个，低压间隔至少有 1 个，变压器室至少有 1 个，并应有明显的接地标志，接地端子用铜质螺栓直径不小于 12mm。

      - 预装景观型地埋式箱变的高、低压配电装置和变压器专用接地导体的连续性应得到  保证;应相互联接,或通过专用的端子可靠地连接在一起。预装景观型地埋式箱变高、低   压间隔所有的非带电金属部分(包括门、隔版等)均应可靠接地，应保证在打开或处于隔  离位置时，仍接地可靠。

    - 标示牌

警告用和带有制造厂使用说明的一类标示牌，以及按地方标准和法规需要设置的标示牌，应该耐用和清晰易读，箱变两侧外应设置至少一处明显符合标准的警告标志“高压危险、   禁止靠近”。

智能传媒景观型地埋式箱变的铭牌内容应符合 GB/T 17467 的要求，铭牌应耐用清晰、易识别；正常运行时，应能容易识别出各功能单元的铭牌。

    - 零配件要求

      - 应注明主要零配件（负荷开关、开关操作手柄、全屏蔽可触摸式电缆插接头、等）的生产厂家、型号等，零配件应符合有关的国家或行业标准。

      - 所有主要零配件均应有铭牌，并安装在容易看到的位置。

    - 主要元器件

智能传媒景观型地埋式箱变的主要元件包括变压器、高压开关设备和控制设备、低压开   关设备和控制设备、相应的内部连接线（电缆、母线等）和辅助设备。所有的元件应符合各   自相应的标准。

智能传媒景观型地埋式箱变部分主要元器件（或原材料）

| 智能传媒景观型地埋式箱变 | 变压器 | 地下式 | 铁心 | SH15 系列 | 非晶合金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 绕组 |  | (无氧)铜质材料 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘材料 |  | 25#绝缘油 |  |  |  |
|  |  |  | 油箱 |  | 不锈钢板 |  |  |  |
|  |  |  | 高低压进出线连接方式 |  | 液态绝缘液的双密封仓结构 |  |  |  |
|  | 高压开关设备和控制设备 |  |  |  | 进线柜 |  | 出线柜 | 配变柜 |
|  |  |  | 负荷开关 |  | √ |  | √ | √ |
|  |  |  | 高压带电显示装置 |  | √ |  | √ | √ |
|  |  |  | 避雷器 |  | √ |  | * | * |
|  |  |  | 故障指示器 |  | √ |  | √ | * |
|  |  |  | 电流互感器 |  | * |  | * | * |
|  |  |  | 电压互感器 |  | * |  |  |  |
|  |  |  | 备注：“√”表示标配，“*”表示选配。 |  |  |  |  |  |
|  | 低压开关设备和控 制设备 |  |  |  |  | 进线柜 | 出线柜 | 补偿柜 |
|  |  |  | 智能框架断路器 |  |  | √ |  |  |

|  |  | 塑料外壳式断路器 |  | √ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低压避雷器 | √ |  | √ |
|  |  | 电流互感器 | √ | √ | √ |
|  |  | 低压补偿装置 |  |  | √ |
|  |  | 备注：“√”表示标配。 |  |  |  |

      - 变压器器身：应符合 GB 1094 系列标准和其他相关的国家标准、行业标准，并符合国家电网公司《10kV 配电变压器技术规范》的要求。

        - 铁心

对于 SH15 系列的配电变压器应选用全新的优质非晶合金片。

        - 变压器绕组应采用优质(无氧)铜质材料作导体。

        - 地埋式变压器的高低压进出线采用外锥式的套管及全屏蔽型电缆附件组装成型， 高低压端外部分别由机械密封仓内加液态绝缘材料浇注的防水防潮方式完成。

        - 变压器油

变压器油应采用 25#环烷基油，并且需满足 GB 2536 所规定的全部要求。油的闪点不能低于 140°C。除抗氧化剂外，不得加任何添加剂。其击穿电压：≥35kV、介质损耗因数tanδ(90℃)：≤0.5%。

      - 高压开关设备和控制设备：应符合 GB 3906 和其他相关的国家标准、行业标准， 并符合国家电网公司《10kV 箱式固定充气式交流金属封闭开关设备技术规范》的要求。

        - 开关及机构

- 开关柜内负荷开关应采用三工位（合、分、接地）SF6 负荷开关。

- SF6 负荷开关应带 SF6 气体压力监测装置，SF6 气体质量应满足 GB/T 12022 标准的要求。

- 负荷开关以及接地开关操作孔应有挂锁装置，挂上锁后可阻止操作把手插入操作

孔。

- 负荷开关应能在 85％～110％额定操作电压范围内能可靠合闸；在 65％～110％ 额定操作电压的范围内应可靠分闸，电压低于 30％额定操作电压不应分闸。

- 组合电器熔断器熔丝额定电流应与负荷进行匹配，熔断器参数为：额定电压 12kV，额定开断电流(有效值)31.5kA，额定电流要考虑与配变的配合。

| 变压器容量 (kVA) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔断器电流(A) | 10 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 |

- 熔断器撞击器与负荷开关脱扣器之间的联动装置应在三相和单相两种条件下，在给定的撞击器型号的最大和最小能量下及相应撞击器的动作方式（弹簧式或爆炸式）下，应   使负荷开关良好地操作。

        - 避雷器

- 避雷器的接线端应使用绝缘套，防止电场集中和局部放电。

- 避雷器标称放电电流为 5kA。

- 避雷器的额定电压为 17kV，残压为 50kV。

- 避雷器持续运行电压 Uc(有效值)为 13.6kV。

- 避雷器顶端最大允许水平拉力不小于 147N。

- 避雷器应有可靠的密封。在运行寿命内不能因密封问题而影响避雷器性能。

- 避雷器的安装位置应便于试验，接地应符合有关标准的规定。

- 避雷器的其它技术要求及参数应符合国家电网公司《金属氧化物避雷器技术规范》。

        - 故障指示器

- 故障指示器采用传感器光纤型，指示器应具有接地、相间故障指示功能，能显示三相故障短路电流，配有故障记录干接点。

- 翻牌显示，停电期间保持指示状态，恢复供电之后 20 分钟内返回。

- 识别故障：具有识别短路故障的功能，无需设定动作值。

- 自动复位，恢复供电之后 20 分钟内自动复位。

- 能抑制涌流，杜绝合闸励磁涌流引起的误动现象。

- 在线运行，直接安装在电缆终端引线上。

- 可带电安装和摘卸，并带通信接口。

- 结构零件采用防锈防蚀材料。

        - 高压开关柜母线的带电显示器应采用插拔式、具有验电和二次核相功能，  其安装位置应便于观察。

        - 高压开关柜内二次回路端子要求使用防尘阻燃型产品，并预留 15％备用端子。用于外部联接端子包括备用端子都是线夹式的。二次端子排的排列如图 1：

图 5.1 二次端子排列图

- 高压开关柜上的各电器元件应能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。每件设备的装配和接线均应考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下无阻碍地接触各机构器件并能完成拆卸、更换工作。接线端子号应清晰可见。

- 继电器、仪表、指示灯及操作开关、按钮的安装位置应便于观察及操作。

- 端子排应便于更换且接线方便。正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，必须以一个端子隔开。

- 高压开关柜内所有的二次线均用阻燃型软管或金属软管或线槽进行全密封。

- 开关柜、二次回路及端子的编号均使用拉丁字母、阿拉伯数字，此编号均与所提供的文件、图纸相一致，接地端子均特别标示明确。电缆两端有标示牌、标明电缆编号及对端连接单元名称。二次接线芯线号头编号应用标签，不得用油性笔编写。标识应齐全、统一，   字迹清晰、不易脱落。

- 电压、电流回路导线均应加装与图纸相符的端子编号，导线排列顺序应按正相序( 即黄、绿、红色线为自左向右或自上向下)排列。

- 电流互感器、电压互感器等的接线盒均有标牌，简明地标示其接线方式和主要数据，柜内电流互感器、电压互感器要求带试验接线用的接线端子，试验端子的活动开口向下。   电流互感器在其二次端子处应有在运行中不许开路的警告标志；电压互感器在其二次端子处应有在运行中不许短路的警告标志。所有具有极性配合关系的元件（例如电流互感器、电压互感器、继电器等），低压开关设备和控制设备：应符合 GB/T 14048 系列标准、GB 7251.1 和其他相关的国家标准、行业标准，并符合国家电网公司《低压开关柜技术规范》和《低压无  功补偿装置技术规范》的要求。

        - 进线柜内安装框架断路器、电流及电压的测量及显示装置，以及其它控制元件  的电器元件。

        - 出线柜内安装塑料外壳式断路器（≤630A）、电流及电压的测量及显示装置，  以及其它控制电器元件。

        - 进线柜应在断路器前安装低压浪涌保护器。

        - 各种信号灯、指示灯应采用新型节能灯（如半导体或液晶发光管，但不含氖灯）。

        - 低压开关应配备就地操作按钮，预留远方控制端子，并带远方、就地控制转换开关；框架断路器带操作次数计数器，带预储能；远方控制时，要求直接合闸，自保持。

        - 二次回路用微型断路器作主开关，指示、取样电源部分在主开关负载侧取。进  线柜二次室各设置 1 只微型断路器。

        - 低压无功补偿装置

          - 装置一般由以下主要器件组成： a.控制器

b.投切电容器元件c.电容器

d.单组电容器保护熔断器e.浪涌保护器

f.进线断路器或旋转式开关熔断器组g.采样及测量用互感器

h.电容器组运行状态指示灯

对于户内装置可附加具有测量仪表、操作按钮等辅助元器件。

          - 低压无功补偿装置所选用的电器元件，其技术参数性能应满足有关的国家标准及国家电网公司《低压无功补偿装置技术规范》的要求，并取得 3C 认证的产品。

          - 投切电容器元件功能要求

    - 电气一次系统图

    - 外型、安装基础图6★试验

智能传媒景观型地埋式箱变应按照GB/T 17467 等有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验。

  - 型式试验项目

    - 绝缘试验；

    - 温升试验；

    - 额定峰值和额定短时耐受电流试验；

    - 功能试验；

    - 防护等级检查；

    - 外壳耐受机械应力的试验；

    - SF6 设备年漏气率和湿度测试；

    - 关合和开断能力试验；

    - 变压器浸水试验。

  - 出厂试验项目

    - 功能试验；

    - 工频耐压试验；

    - 接线正确性检查；

    - 变压器浸水试验。

  - 现场交接试验项目

    - 机械操作试验；

    - 绝缘试验；

    - 测量保护和监测装置的校验；

    - 分合闸试验；

    - 辅助回路绝缘试验；

    - 相位及接线正确性检查；

- 监控系统：地埋式箱变安全运行监控管理系统具备进33种电力参数监测、变压器三相绕组温度监测和风机运行状监测、SF6、CH4等有毒有害气体监测空调控制、环境温湿度、水位、漏电监测；实现新风系统控制、除湿机控制、抽水泵控制、智能防凝霜、安防监控、环境温湿度、水位、消防监控等功能，确保变压器安全运行。

8★产品对环境的影响

8.1 坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

8.2 应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满  足国家相关标准及欧盟 CE 认证的要求。

8.3 推广采用高可靠性、小型化、景观式和节能型设备。

8.4 优先选用损耗低的产品。

四、报价方式

本项目谈判报价为固定总价，谈判总价应包括竞争性谈判文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

五、交货期及交货地点

1、项目地点:采购单位指定地点

2、交货时间：实际送货根据时间根据现场进度安排，中标后应立即组织生产，确保在中标通知书发出后20日内全部交清并验收合格。

六、产品保修期限和保修内容

1、质量保证及其期限：必须提供全新的、符合国家相关质量标准及规范要求的设备及服务。否则，采购单位有权要求中标人退货、退场，所发生的一切费用均由中标人承担。

2、质量保证期：至少24个月（以投标文件为准），质保期内无偿更换非人为损坏的零部件。计算期自设备安装调试并经供电部门验收合格、正式送电使用之日起计算。

3、备品备件：投标人在设备保修期内必须提供必备的备品备件，以满足采购单位的设备维护需要。

七、售前及售后服务基本要求：

（一）售前服务

1、中标人中标后应及时提供相应的技术资料，派出工程技术人员配合用户单位做好设备安装前的相关准备工作，保证设备的安装按期进行，一次性通过相关部门验收合格。

2、质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。

3、免费为用户培训数名维修人员，能达到处理一般故障水平。

4、提供全套随机文件（含产品合格证书、电气原理图、使用维护说明书、验收报告书等）壹套，随机装箱。

5、投标人应保证，其所提供的货物在提供给招标人前具有完全的所有权，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权或专有技术权等知识产权的起诉，免受可能存在的抵押权、担保权在内的物权权利瑕疵的起诉。

（二）售后服务

l、响应时间：投标人所提供的设备发生任何问题，接用户通知投标人应及时（4小时内）提供所必须的技术与其它支援。紧急情况、重大问题维修人员在１小时内必须赶到现场。

2、在工程完工后，投标人应对采购单位提供永久技术支持，投标人应免费提供技术咨询服务和给出相应的技术方案。

八、其他事项

特别注意：本项目中标人需凭采购单位的委托书与常州市供电局签订合同并办理结算。